Приложение №1

к договору № __/2026/И от «__» июля 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению высоковольтных испытаний и измерений

электрооборудования

объектов ООО «СИБЭЛС»

1. Характеристика энергообъектов:

1) Перечень объектов (ТП, РП, КТПН);

| № п/п | Дис. № | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТП-3025 | г. Новосибирск, ОГСК в пойме реки Каменка. |
| 2 | ТП-1Н-496 | НСО, Новолуговской сельсовет, СНТ "Иня-2" |
| 3 | ТП-1Н-434 | НСО, Новолуговской сельсовет, СНТ "Иня-2" |
| 4 | ТП-1Н-584 | НСО, Новолуговской сельсовет, СНТ "Иня-2" |
| 5 | ТП 4906 | г.Новосибирск Зыряновская,53 |
| 6 | 5Н-164 | НСО, Каменский с/с |
| 7 | 5Н-157 | НСО, Каменский с/с |
| 8 | 5Н-158 | НСО, Каменский с/с |
| 9 | ТП-3881 | г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 274 |

2) Перечень объектов (КЛ);

| № п.п. | Диспетчерское наименование | Местонахождение объекта | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЛ-10 от яч.6 ТП-214б до яч.4 ТП-246ба | ТП 246ба г.Бердск, городок Изумрудный, 1/3 | 0,595 |
| 2 | КЛ-10 от яч.6 ТП-169б до яч.3 ТП-246ба |  | 0,24 |
| 3 | КЛ-10 кВ от ТП-249 яч.3 до ТП -4292 яч.1 | ТП 4292 Новосибирск, ул.Нагорная,30 | 0,398 |
| 4 | КЛ-10 кВ от ТП-249 яч.6 до ТП-4292 яч.6 |  | 0,398 |
| 5 | КЛ-10 кВ от яч.3 ТП-908 до яч.6 ТП-3934 | ТП 3934 г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 252а | 0,287 |
| 6 | КЛ-10 кВ от ТП-3317 яч.3 до с.м. в сторону РП-9-3780 яч.7 | ТП-3317 г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 18/1 | 0,322 |
| 7 | КЛ-10 кВ от ПС 110 Оловозаводская яч. 207, ф. 10-841 до с.м. в сторону РП-9-3780 яч.3 |  | 1,493 |
| 8 | КЛ-10 кВ от ТП 5504 яч. 5 до ТП 3317 яч.5 |  | 0,53 |
| 9 | КЛ-10 кВ от ТП 9-639 яч. 3 до ТП 3317 яч.6 |  | 0,65 |
| 10 | КЛ-10 кВ от ТП 383 яч. 5 до яч.4 ТП 3317 |  | 0,63 |
| 11 | КЛ-6 кВ от яч.№6 Ф-6-419 ПС Лесная до оп.№1 ВЛ-6 кВ Ф-6-419 ПС Лесная | ПС "Лесная" Ф-6-419 | 0,65 |
| 12 | КЛ-6 кВ от оп.№136 до оп.№1/36 ВЛ-6 кВ Ф-6-419 ПС Лесная |  | 1,28 |
| 13 | КЛ-6 кВ от оп.№136 до оп.№2/31 ВЛ-6 кВ Ф-6-419 ПС Лесная |  | 1,38 |
| 14 | КЛ-10 кВ от ТП-214 яч.9 до ТП-322б яч.1 | ТП-322б г. Бердск, ул. Попова, 11/1 | 0,48 |
| 15 | КЛ-10 кВ от РП-5 Ф-528 яч.28 до ТП-322б яч.2 |  | 1,9 |
| 16 | КЛ-10 кВ от РП-5 Ф-521 яч.21 до ТП-322б яч.6 |  | 1,9 |
| 17 | КЛ-10 кВ от ЦРП-2 яч.19 до ТП-11 яч.3 | ТП-11 г. Новосибирск, Пашин лог, ул. Софийская, 51 | 2,8 |
| 18 | КЛ-10 кВ от ЦРП-2 яч.22 до ТП-11 яч.6 |  | 2,8 |
| 19 | КЛ-10 кВ от КРУН-2 до оп.6/1 ВЛ-10 кВ Ф-10822 РП-8 (реклоузер | ТП-4 НСО, ДНТ "Кольцово парк-2" | 0,285 |
| 20 | КЛ-10 кВ от ТП-4862 яч.2 до соединительной муфты в сторону ТП-5040 яч.2 | ТП-4862 г. Новосибирск, ул. Народная, 59 | 0,157 |
| 21 | КЛ-10 кВ от ТП-4862 яч.7 до соединительной муфты в сторону ТП-5061 яч.8, |  | 0,157 |
| 22 | КЛ-10 кВ от ТП-106Э яч.1 до ТП-236 яч.8 | ТП-106Э г. Бердск, ул. Звездная, 11 | 0,99 |
| 23 | КЛ-10 кВ от ТП-106Э яч.8 до ТП-225 яч.9 |  | 1,34 |
| 24 | КЛ-10 кВ от ТП-3000 яч.3 до соединительной муфты в сторону ТП-106 яч.3 | ТП-3000 г. Новосибирск, ул. Серафимовича, 24/1 | 0,38 |
| 25 | КЛ-10 кВ от ТП-3000 яч.7 до соединительной муфты в сторону ТП-113 яч.5 |  | 0,38 |
| 26 | КЛ-10 кВ от ТП-3000 яч.8 до ТП-5530 яч.6 |  | 1,99 |
| 27 | КЛ-10 кВ от ТП-3198 яч.2 до соединительной муфты в сторону ТП-957 яч.4 | ТП-3198 г. Новосибирск, ул. Нарымская, 27 | 0,132 |
| 28 | КЛ-10 кВ от ТП-3198 яч.6 до ТП-4003 яч.6 |  | 0,174 |
| 29 | КЛ-10 кВ от ТП-3198 яч.5 до ТП-4003 яч.3 |  | 0,174 |
| 30 | КЛ-10 кВ от ТП-3198 яч.1 до ТП-3967 яч.10 |  | 0,38 |
| 31 | КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Фрунзенская яч. 307, ф. 11-477 до РП-4820 яч.3 | РП-4820 г. Новосибирск, ул. Державина, 77/1 | 1,1 |
| 32 | КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Фрунзенская яч. 207, ф. 11-462 до РП-4820 яч.10 | РП-4820 г. Новосибирск, ул. Державина, 77/1 | 1,1 |
| 33 | КЛ-10 кВ от яч.№5 РП-4820 до яч.№1 ТП-1174 | РП-4820 г. Новосибирск, ул. Державина, 77/1 | 0,422 |
| 34 | КЛ-10 кВ от яч.№12 РП-4820 до яч.№4 ТП-1171 | РП-4820 г. Новосибирск, ул. Державина, 77/1 | 0,142 |
| 35 | КЛ-10 кВ от яч.№14 РП-4820 до яч.№8 ТП-1175 | РП-4820 г. Новосибирск, ул. Державина, 77/1 | 0,35 |
| 36 | КЛ-10 кВ от ТП-4442 яч. 1 до соединительной муфты в сторону ТП-1385-П | ТП-4442 г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, 13 | 0,175 |
| 37 | КЛ-10 кВ от ТП-4442 яч. 2 до соединительной муфты в сторону ТП-4446 яч .2 |  | 0,175 |
| 38 | КЛ-10 кВ от ТП-4442 яч. 6 до соединительной муфты в сторону ТП-9-4147 яч. 4 |  | 0,175 |
| 39 | КЛ-10 кВ от оп.№31/3 ЛЭП-10 кВ Ф-607 РП-6 Бердск до ТП-216ба СНТ Швейник | ТП-216ба г. Бердск, СНТ Швейник | 0,9 |
| 40 | КЛ-10 кВ от ТП-3489 яч. 3 до соединительной муфты в сторону РП-100 яч. 17 | ТП-3489 г. Новосибирск, СНТ "Серебрянный лес" | 0,94 |
| 41 | КЛ-10 кВ от ТП-3489 яч. 6 до соединительной муфты в сторону РП-100 яч. 12 |  | 0,57 |
| 42 | КЛ-10 кВ от оп.№19/1 до оп.№19/2 ВЛ-10 кВ Ф-412 РП-4 Бердск | ТП-109ба г. Бердск, мкр. Раздольный | 0,496 |
| 43 | КЛ-10 кВ от оп.№19/3 ВЛ-10 кВ Ф-412 РП-4 Бердск до ТП-109ба |  | 0,285 |
| 44 | КЛ-10 кВ от ТП-367ба до ТП-446ба | ТП-446ба г. Бердск, ул. Промышленная, 40 | 0,185 |
| 45 | КЛ-10 кВ от ТП-446ба до ТП-447ба | ТП-447ба г. Бердск, ул. Промышленная, 40 | 0,24 |
| 46 | КЛ-10 кВ от ТП-5407 яч. 1 до ТП-5406 яч. 2 | ТП-5407 г. Новосибирск, ул. Заречная, 31 | 0,2 |
| 47 | КЛ-10 кВ от ТП-5407 яч. 6 до ТП-5406 яч. 7 |  | 0,2 |
| 48 | КЛ-10 кВ от ТП-4507 яч. 1 до ТП-5402 яч. 8 | ТП-5402 г. Новосибирск, ул. Заречная, 25/1 | 0,1 |
| 49 | КЛ-10 кВ от ТП-4507 яч. 8 до ТП-5402 яч. 1 |  | 0,1 |
| 50 | КЛ-10 кВ от ТП-5406 яч. 9 до ТП-5409 яч. 8 | ТП-5409 г. Новосибирск, ул. Заречная, 41/1 | 0,205 |
| 51 | КЛ-10 кВ от ТП-5406 яч. 4 до ТП-5409 яч. 1 |  | 0,205 |
| 52 | КЛ-10 кВ от 1РУ-10 кВ (яч.5) до ЦРП (яч. 10) | 1РУ-10 кВ г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | 0,35 |
| 53 | КЛ-10 кВ от 1РУ-10 кВ (яч.29) до ЦРП (яч. 11) |  | 0,35 |
| 54 | КЛ-10 кВ от 1 РУ-10 кВ (яч.4) до ТП-4504 яч. 2 |  | 0,4 |
| 55 | КЛ-10 кВ от 1 РУ-10 кВ яч. 7 до ТП-5404 яч. 7 |  | 0,75 |
| 56 | КЛ-10 кВ от 1 РУ-10 кВ яч. 27 до ТП-5404 яч. 2 |  | 0,705 |
| 57 | КЛ-10 кВ от опоры № 14/3 Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино до ТП- 7Н-443 |  | 0,125 |
| 58 | КЛ-10 кВ от РП-82 яч. 13 до ТП-83 | РП-82 р.п. Кольцово, ул. Садовая | 0,65 |
| 59 | КЛ-10 кВ от РП-82 яч. 14 до ТП-83 |  | 0,65 |
| 60 | КЛ-10 кВ РП-7 яч.19 от СМ до ТП-10/0,4 «Протон» яч.3 | ТП-ЖК Протон г. Новосибирск, б-р Молодежи | 0,107 |
| 61 | КЛ-10 кВ ТП-10/0,4 «Академстрой» яч.8 от СМ до ТП-10/0,4 «Протон» яч.4 | ТП-ЖК Протон г. Новосибирск, б-р Молодежи | 0,107 |
| 62 | КЛ-10 кВ от ТП-2 яч.2 до ТП-1 | ТП-1 г. Новосибирск, ул. Арбузова | 0,39 |
| 63 | КЛ-10 кВ от ТП-2 яч.4 до ТП-1 |  | 0,39 |
| 64 | КЛ-10 кВ от ТП-4838 яч.2 до соединительной муфты в сторону ТП-5488 яч.1 | ТП-4838 г. Новосибирск, ул. Петухова, дом 69 б | 0,155 |
| 65 | КЛ-10 кВ от ТП-4838 яч.5 до соединительной муфты в сторону ТП-17 яч.6 |  | 0,125 |
| 66 | КЛ-10 кВ от РП-610 яч.13 до ТП-4435 яч.8 | ТП-4435 г. Новосибирск, ул. Сухарная, 96/2 | 0,197 |
| 67 | КЛ-10 кВ от РП-610 яч.20 до ТП-4435 яч.1 | ТП-4435 г. Новосибирск, ул. Сухарная, 96/2 | 0,197 |
| 68 | КЛ-10 кВ от ТП-1282 яч.2 до ТП-9-1290 яч.5 | ТП-9-1290 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д.8 | 0,265 |
| 69 | КЛ-10 кВ от ТП-9-1290 яч.2 до соединительной муфты в сторону ТП-1186 |  | 0,140 |
| 70 | КЛ-10 кВ от ТП-1277 яч.1 до ТП-9-1290 яч.6 |  | 0,320 |
| 71 | КЛ-10 кВ от РП-9-440 яч.16 до соединительной муфты в сторону ТП-5476 яч.5 |  | 0,770 |
| 72 | КЛ-10 кВ от ТП-3003 яч.1 до соединительной муфты в сторону ТП-1064 яч.4 | ТП-3003 г. Новосибирск, ул. Журинская, д. 78 | 0,103 |
| 73 | КЛ-10 кВ от ТП-3003 яч.3 до соединительной муфты в сторону ТП-9-3034 яч.4 | ТП-3003 г. Новосибирск, ул. Журинская, д. 78 | 0,103 |
| 74 | КЛ-10 кВ от яч.6 ТП-71-7а до яч.5 ТП-71-8а | ТП-71-8а г. Бердск, ул. Салаирская | 0,424 |
| 75 | КЛ-10 кВ от яч.3 ТП-71-7а до яч.2 ТП-71-8а |  | 0,424 |

1.1. Цель выполнения работ

Цель выполнения работ - проведение высоковольтных испытаний и измерений оборудования подстанций для своевременного выявления аварийно-опасных дефектов и повреждений, оценки технического состояния и определения возможности и условий дальнейшей эксплуатации оборудования для обеспечения бесперебойной работы электроустановок Заказчика и выполнения требований нормативно-технической документации.

1.2. Общие положения

Работы выполняются в условиях бесперебойной работы объектов без остановки технологического процесса. В случае необходимости вывода из работы/снятия напряжения электроустановки и/или ее частей в соответствии с технологией производства работ, указанные действия производятся по согласованию с Заказчиком или его уполномоченным представителем из числа административно-технического персонала. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе объектов или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.

Подрядчик, его сотрудники и представители обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте производства работ Заказчика.

1.3. Документы, подтверждающие квалификацию Подрядчика

1) Копии сертификатов, лицензий, свидетельств и иных документов, подтверждающих квалификацию Подрядчика по всем видам работ, указанных в данном техническом задании;

2) Наличие производственной базы, прошедшей регистрацию в Ростехнадзоре (подтверждается копией свидетельства о регистрации электролаборатории);

3) Оригинал справки, подтверждающей наличие у Подрядчика обученного квалифицированного персонала на выполнение данного вида работ с указанием персональных квалификационных данных по специалистам, аттестованным в органах Ростехнадзора, с приложением копий трудовых книжек или трудовых договоров, документов о профильном образовании, удостоверений групп допуска по электробезопасности, протоколов проверки знаний, норм и правил работы в электроустановках для организации электроэнергетики, оформленных в комиссии Ростехнадзора;

1.4. Нормативно-техническое сопровождение

Работы по испытаниям и измерениям электрооборудования должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами:

1) Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

2) «Правила устройства электроустановок», утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 08.07. 2002 г. № 204, в редакции издания № 7;

3) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Приказом Минэнерго от 12 августа 2022 г. N 811;

4) «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н;

5) Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ;

6) «Объем и нормы испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300-97;

7) «Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», (приказ Минэнерго РФ от 22 сентября 2020 г. N 796).

8) «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (приказ Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013);

9) Иными, в том числе предусмотренными Договором.

1.5. Сроки и время выполнения работ

Общий срок выполнения Работ устанавливается с даты заключения договора до 31.12.2026 г.

Все работы выполняются в соответствии с временем, согласованным с Заказчиком с понедельника по воскресенье в период с 00.00 до 24.00 часов.

1.6. Состав и качественные характеристики работ

Технический отчёт минимально должен включать следующие разделы:

1. Титульный лист;

2. Список технической документации;

3. Копия свидетельства о регистрации/перерегистрации электролаборатории;

4. Пояснительная записка с кратким описанием объекта;

5. Программа испытаний и измерений;

6. Протоколы визуального осмотра и проверки электроустановки;

7. Протоколы испытаний электрооборудования;

8. Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений;

9. Ведомость дефектов, выявленных в результате проведённых измерений и

испытаний, с указанием результатов устранения дефектов;

10. Заключение.

Протокол испытаний должен быть сделан для каждого электрооборудования в отдельности и содержать следующие минимальные основные сведения:

1.Наименование и адрес испытательной лаборатории;

2. Регистрационный номер, дату выдачи и срок действия аттестата аккредитации, наименование аккредитующей организации, выдавшей аттестат (при наличии) или свидетельство о регистрации в органах государственного энергетического надзора;

3. Номер и дату регистрации протокола испытаний, нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;

4. Полное наименование электроустановки и ее элементный состав с диспетчерскими наименованиями;

5. Наименование организации или фамилию, имя, отчество заказчика и его адрес;

6. Дату получения заявки на испытания, сведения о проектной документации (при наличии) в соответствии с которой смонтирована электроустановка;

7. Сведения об актах скрытых работ (организация, номер, дата) (при наличии);

8. Дату проведения испытаний;

9. Место проведения испытаний;

10. Климатические условия проведения испытаний (условия окружающей среды, температура, влажность, давление);

11. Цель испытаний (приемо-сдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные, эксплуатационные);

12. Категория контроля;

13. Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания (ГОСТ, нормы, правила и т. п.);

14. Значения показателей по нормативным документам и допусков при необходимости;

15. Фактические значения показателей испытанных электроустановок с учетом температурных поправок и указанием погрешности измерений при необходимости;

16. Вывод о соответствии нормативному документу по каждому показателю;

17. Заключение о соответствии (или несоответствии) испытанной электроустановки, ее элементов требованиям стандартов или других нормативных документов;

18. Подписи и должности лиц, ответственных за проведение испытаний и оформление протокола испытаний, включая руководителя испытательной лаборатории;

19. Печать испытательной лаборатории (или организации);

20. Указание о недопустимости частичной или полной перепечатки или размножения без разрешения заказчика (или испытательной лаборатории) (на титульном листе);

21. На титульном листе указывают, что протокол испытаний распространяется только на данную электроустановку;

22. Исправления и дополнения в тексте протокола испытаний после его выпуска не допускаются. При необходимости их оформляют только в виде отдельного документа

«Дополнение к протоколу испытаний» (номер, дата) в соответствии с приведенными выше требованиями к протоколу. На конкретные виды испытаний могут оформляться отдельные протоколы, входящие в состав общего протокола испытаний электроустановки здания.

23. В протоколе испытаний не допускается помещать рекомендации и советы по устранению недостатков или совершенствованию испытанных электроустановок.

Технические отчёты по испытаниям и измерениям электрооборудования предоставляются в двух экземплярах в сброшюрованном виде с отсутствием возможности замены листов. Технические отчёты должны быть официально закреплены подписями исполнителей замеров и составителей отчётов, а также печатями электроизмерительной лаборатории и организации Подрядчика. Отчеты предоставить Заказчику, как на бумажном носителе, так и в электронной форме на компакт-диске в течение 3 (трех) календарных дней с момента после окончания проведения испытаний.

Подрядчик должен иметь методики на проведение каждого вида испытаний и по требованию Заказчика предоставить их.

1.7. Перечень основных работ, выполняемых в процессе высоковольтных испытаний

Перечень основных работ указан в приложении №2 к Договору.

1.8. Требования к качеству выполняемых работ

Электроизмерительные приборы должны быть сертифицированы на соответствие техническим регламентам для выполнения требуемых работ, а также поверены в соответствии с законом РФ № 102-ФЗ от 26.06.2008 “Об обеспечении единства измерений”.

Все работы по проведению профилактических испытаний и измерений электрооборудования проводятся, по необходимости, в присутствии административно-технического персонала Заказчика с предварительным уведомлением Заказчика (не менее чем за 1 день) о характере, времени и месте выполнения работ.

Подрядчик должен иметь разработанные и утверждённые методики или инструкции на все виды выполняемых работ по проведению профилактических испытаний и измерений электрооборудования.

Технология, качество и безопасность выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих: строительных норм и правил (СНиП), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил по охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок и Правил устройства электроустановок.

Используемые материалы, приборы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам, технологическим условиям и требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

1.9. Соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 (ред. от 30.07.2014) "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда" Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несёт персонально руководитель Подрядчика  или лицо его заменяющее.

Работы в действующих электроустановках должны проводиться в полном соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

В соответствии с правилами Подрядчику предоставляется право выдачи наряда, распоряжения для выполнения работ в соответствии с условиями Договора.

В соответствии с правилами, работы, проводимые Подрядчиком на электрооборудовании объектов Заказчика по нарядам и распоряжениям, регистрируются в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям ведется Подрядчиком и может быть проверен в любое время административно-техническим персоналом Заказчика.

Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих, наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.