ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание системы интеллектуального учета электроэнергии на объектах,

запитанных от электрических сетей ООО «СИБЭЛС»

Заказчик: ООО «СИБЭЛС»

Цель закупки: заключение договора на создание системы интеллектуального учета электроэнергии в соответствии с требованиями 522-ФЗ от 27.12.2018г.

Объекты электропотребления Заказчика.

Количество приборов учета ООО «СИБЭЛС» - 1000, с возможностью расширения

Все объекты, расположены на территории Новосибирской области.

Состав работ (услуг):

Поставка серверного оборудования.

Поставка и установка программного обеспечения.

Настройка и внедрение программного обеспечения.

Обучение пользователей программного обеспечения.

Сроки и место исполнения договора:

Начало: с даты подписания договора

Окончание: не позднее 31.12.2025 года

Место: серверная Заказчика, находящаяся по адресу: Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. Сухарная 96/2, офис 6.

Назначение системы:

Выполнение требований 522-ФЗ от 27.12.2018г. и ПП РФ от 19.06.2020г. №890

Автоматический сбор данных с приборов учета по различным каналам связи

Раскрытие информации потребителям электрической энергии в личном кабинете

Формирование почасовых отчетов и ведомостей интегрального учета электроэнергии

Предупреждение аварийных ситуаций

Локализация потерь с помощью формирования пофидерного баланса

Требования к серверному оборудованию

Серверное программное обеспечение быть поставлено на выделенном физическом сервере. Требования к оборудованию должны быть не ниже указанных в таблице, в зависимости от количества точек учета и рабочих мест:

| Кол-во приборов учета | Технические характеристики |
| --- | --- |
| До 5000 точек учета, 10 пользователей | CPU Intel Xeon E3 4 ядра, 4 потока, RAM 32 Гб, SSD 480 Гб х 2 шт |

Программное обеспечение должно быть развернуто с использованием системы виртуализации.

Требования к программному обеспечению (ПО).

- Общие требования к ПО и условия поставки:

1.1. Лицензия должна иметь возможность установки на уже имеющуюся компьютерную технику в соответствии с предоставленными производителем ПО системными характеристиками.

1.2. Комплектность: лицензия на использование ПО, а также все необходимые программные и аппаратные ключи, файлы лицензий, коды и серийные номера, и любая другая информация для лицензионного использования ПО.

1.3. ПО должно иметь свидетельство об утверждении типа средств измерений и внесено в реестр средств измерений.

1.4. Лицензии на использование ПО не должны иметь ограничений по сроку и мету использования, не содержать условия по необходимости обязательных выплат или абонентской платы за исключением технической поддержки.

1.5. Для обеспечения работоспособности ПО не должны предусматриваться какие-либо иные платежи, связанные с приобретением иных лицензий на другое ПО, базы данных и т.п.

1.6. ПО на этапе внедрения должно позволять производить опрос не менее 1 000 приборов учета электроэнергии с возможностью последующего расширения опроса приборов учета электроэнергии до 5 000 приборов учета.

1.7. Производительности ПО должно быть достаточно для обеспечения ежедневной обработки всей доступной информации (прямой опрос, меж серверный обмен) по всем точкам учета, заведенным в систему (не менее чем 5 000 точек учета электроэнергии).

1.8. ПО должно обеспечивать доступ к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) согласно Постановлению Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»

- ПО должно удовлетворять следующим основным требованиям:

- обеспечить максимальную степень автоматизации выполнения функций;

- реализовываться в максимально удобной и понятной для эксплуатирующего персонала форме;

- обеспечить полноту и цельность информации по объектам;

- обеспечить необходимую точность измерений;

- обеспечить достоверность и непротиворечивость данных;

- обеспечить автоматическое выполнение диагностики компонентов АСКУЭ и передачу сообщений об авариях и сбоях в работе компонентов АСКУЭ оператору (Полный перечень сообщений определяется на этапе подготовки техно-рабочего проекта);

- обеспечить безопасность и надежность работы всех компонентов АСКУЭ;

- обеспечить защиту информации от несанкционированного доступа;

- обеспечить требуемую скорость передачи данных и скорость обработки транзакций;

- удовлетворять существующим требованиям действующих нормативно-правовых актов;

- обеспечить открытость для обеспечения возможности модернизации и интеграции с различными типами ИИК.

- ПО должно иметь следующие возможности:

- иметь Web интерфейс для настройки и просмотра данных персоналом;

- иметь мобильную версию программы для установки на мобильные устройства под управлением ОС Android;

- предоставлять доступ к функциям, описанным в пункте 9 Постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

- обеспечивать дистанционное получение в автоматическом и ручном режимах от каждой точки измерения («узла учёта») сведений об отпущенной или потреблённой электроэнергии;

- обеспечивать поддержку модельного ряда приборов учета электроэнергии, устройств сбора передачи данных, приведенных в Приложении №1

- обеспечивать расчёт балансов поступления и потребления электроэнергии по отдельным энергообъектам, электроустановкам, участкам электрической сети с целью выявления технических и коммерческих потерь электроэнергии;

- контролировать параметры электроэнергии с целью обнаружения и регистрации их отклонений от договорных и установленных нормативными требованиями значений;

- обеспечивать обнаружение фактов несанкционированного вмешательства в работу приборов учёта и/или изменение схем подключения электроснабжения;

- выполнять анализ технического состояния и отказов применяемого в составе АСКУЭ оборудования;

- вести учёт электрической энергии и мощности (активной и реактивной составляющих);

- обеспечивать расчет транспортной мощности, определяемой в пиковые часы Системного оператора;

- обеспечивать расчет объема и стоимости услуг по передаче электрической энергии;

- обеспечивать автоматизированный сбор и первичную обработку информации об электропотреблении;

- обеспечивать многопользовательский режим (с разграничением прав пользователей).

- В ПО должны выполняться следующие настройки:

4.1. Настройка информации о потребителях:

- Выбор типа потребителя (юридическое или физическое лицо)

- Для юридических лиц должны указываться:

Краткое и полное наименование с указание организационно-правовой формы;

Номер и дата записи в ЕГРЮЛ;

ИНН и КПП

Юридический и почтовый адреса;

- Для физических лиц должны указываться:

Фамилия, имя, отчество;

Паспортные данные (серия, номер и дата выдачи)

Регистрационный и почтовый адреса;

Номер и дата записи в ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей;

ИНН (для индивидуальных предпринимателей).

4.2. Настройка информации по точкам учета:

- Наименование и адрес нахождения;

- Наименование потребителя (по выбору из справочника потребителей), к которому она относится;

- Максимальная договорная мощность;

- Тарифные параметры (одноставочный или двухставочный, уровень напряжения);

- Сведения об установленных приборах учета;

- Сведения о точках опосредованного подключения (транзитные точки учета)

4.3. Настройка информации по приборам учета:

- Марка прибора учета;

- Заводской номер;

- Даты установки и снятия;

- Расчетные коэффициенты счетчика и измерительных трансформаторов (тока и напряжения);

- Потери на участке от границы балансовой принадлежности до места расположения приборов учета (переменные и постоянные);

Информационные коды обмена для интеграции с биллинговой системой и для информационного обмена с гарантирующим поставщиком;

- Заводские характеристики (разрядность, класс точности);

- Информация о госповерке (дата проведения и дата окончания);

- Место расположения приборов учета;

- Дата проведения инструментальной проверки;

- Дата проведения визуальной проверки;

- Наименования тарифных зон, на которые запрограммирован прибор учета.

4.4. Должны выполняться настройки удаленного опроса приборов учета с возможностью вести удаленное считывание данных по следующим каналам связи:

- GSM (в режимах CSD и GPRS);

- Интернет соединение ( в режимах сервера и клиента);

- NB-IoT

- LoRaWAN;

- ZigBee;

- PLC.

Система должна обеспечивать возможность задавать основной и резервный каналы связи для опроса приборов учета.

4.5. Должны настраиваться договорные параметры:

- Вид договора (оказания услуг по передаче электроэнергии, энергоснабжения, купли-продажи электроэнергии, Акт технологического присоединения)

- Поставщик и потребитель по договору;

- Дата и номер заключенного договора;

- Перечень точек учета, относящихся к этому договору.

Система должна подразумевать возможность задавать несколько действующих договоров. Точки учета должны распределяться по этим договорам, с целью формирования отчетных форм с указанием конкретного договора.

- ПО должно осуществлять сбор с электросчетчиков следующих данных:

- текущие показания;*

- архив показаний на начало суток;*

- архив показаний на начало месяца;*

- профили мощности;*

- мгновенные значения параметров потребления (токи по фазам, напряжения по фазам, значения активной мощности по фазам, значения реактивной мощности по фазам, значения полной мощности по фазам, значения коэффициента мощности, частота в сети);*

- журнал включения/выключения счетчика;*

- журнал срабатывания электронных пломб;*

- журнал нарушения параметров качества электроэнергии (отклонение напряжения и частоты свыше нормально-допустимых и предельно-допустимых значений)

- журнал синхронизации времени счетчика;

- серийный номер, марка, дата выпуска электросчетчика, номинальные токи и другую справочную информацию о счетчике;

- информацию об ошибках счетчика;

- текущее время внутренних часов счетчика;

- состояние реле (расцепителя), встроенного в счетчик;

ПО должно позволять задать расписания опроса данных, помеченных символом *, а также, должно обеспечивать задание предельных значений параметров потребления. Оповещение о выходе параметров потребления должно поступать на электронную почту Заказчика, а также дублироваться в мобильной версии программы в виде push-уведомлений.

- ПО должно обеспечивать синхронизацию времени на счетчике с текущим точным временем. Синхронизация внутренних часов счетчика с временем сервера должна осуществляться по команде пользователя или по заданному расписанию.

- ПО должно обеспечивать удаленное отключение(ограничение) и подключение потребителей.

При наличии у счетчика, встроенного реле (расцепителя), ПО должно обеспечивать возможность удаленного управления таким реле (включение/выключение).

- На основании собранных данных, ПО должно обеспечивать построение следующих документов, графиков и отчетов:

- построение векторной диаграммы токов и напряжений;

- формирование актов приемки счетчиков в эксплуатацию;

- выгрузка показаний в xls-файл;

- выгрузка почасовых отчетов по макету 80020;

- выгрузка почасовых отчетов в xls-файл в форматах поставщиков электроэнергии;

- формирование таблиц с почасовым учетом и выгрузка в xls-файл;

- формирование ведомостей и актов интегрального учета;

- выгрузка в xls-файл расчета транспортной мощности.

- ПО должно обеспечивать автоматическую отправку отчетов о ежемесячном и(или) почасовом потреблении поставщикам энергоресурсов. В ПО должны регистрироваться:

- дата и время отправки отчета о почасовом потреблении;

- тема и текст сопроводительного письма;

- вложенные в письмо файлы;

- дата и время доставки отчета поставщикам энергоресурсов.

Для контроля доставки отчетов, направленных поставщикам энергоресурсов, ПО должно выполнять соответствующее оповещение Заказчика по электронной почте.

- ПО должно осуществлять расчеты услуг по передаче электроэнергии по одноставочным и двухставочным тарифам:

- обеспечивать ввод и хранение тарифных параметров, используемых в расчетах;

- обеспечивать ввод и хранение информации о пиковых часах системного оператора;

- обеспечивать расчеты объема потребления и транспортной мощности;

- осуществлять расчеты с учетом надбавки или снятия потерь электроэнергии на участке между границей балансовой принадлежностью и местом расположения приборов учета;

- осуществлять расчеты с учетом транзитных потребителей.

Расчеты должны выполняться по каждой точке учета и сводиться итоги по договорам, к которым эти точки учета относятся.

Расчеты должны выполняться как по фактическим тарифным параметрам, так и по параметрам, применяемым в последующих расчетных периодах (прогнозный расчет). Расчет стоимости электроэнергии за последующие расчетные периоды, должен выполняться исходя из накопленной статистики о фактическом энергопотреблении за прошлые расчетные периоды и вновь утвержденных тарифных параметров.

Система должна обеспечивать автоматическую загрузку пиковых часов Системного оператора, необходимых для расчета транспортной мощности и автоматическую загрузку тарифных параметров. Используемых для расчета стоимости услуг по передаче электрической энергии.

Результаты расчетов объемов потребления и транспортной мощности по всем точкам учета должны храниться в базе данных помесячно.

- ПО должно обеспечивать ведение иерархической схемы подключения приборов учета:

- В схеме должна быть предусмотрена следующая архитектура (питаемый объект – питаемый объект): Точка учета - Точка учета, Точка учета – Прибор учета, Прибор учета - Прибор учета, Прибор учета - Точка учета. Различие Точки учета и Прибора учета дано в п.4 настоящего технического задания.

- Схема должна обеспечивать возможность производства переключений. По всем переключениям должно обеспечиваться хранение даты и времени с точностью до 1 часа.

- ПО должно обеспечивать расчёт балансов поступления и потребления электроэнергии по отдельным энергообъектам, электроустановкам, участкам электрической сети:

- Должна быть предусмотрена возможность формирования баланса по любому элементу электрической сети. При формировании баланса определяются объемы принятой и отпущенной электроэнергии, а также расчет потерь электроэнергии в киловаттчасах и в процентном отношении от принятой электроэнергии.

- Балансы должны строиться автоматически за каждый час по мере поступления данных с приборов учета, участвующих в схеме.

- При расчете баланса должны учитываться все переключения по схеме (см. п.7.10 настоящего технического задания).

- Должна быть предусмотрена возможность графического отображения баланса с детализацией за каждый час, за каждый день, за каждый месяц. На графиках должна показываться динамика изменения потерь электрической энергии для обнаружения случаев роста потерь.

- Должна быть предусмотрена возможность выбора произвольного периода построения баланса. При этом баланс за выбранный период должен показываться как в графическом, так и в табличном виде.

- Должна быть обеспечена возможность задания предельной величины процента потерь электроэнергии от принятой электроэнергии. При выходе величины потерь за заданный предел, система должна направить пользователю тревожное сообщение об этом.

- Должна быть предусмотрена возможность анализа потерь – для этого должно быть предусмотрено графическое отображение потребления по всем Точкам учета, участвующим в расчете Баланса.

- ПО должно обеспечивать контроль уровня потребления по Точкам учета с целью обнаружения фактов нарушения потребителями условий договоров технологического присоединения. При превышении максимальной договорной мощности, система должна направить пользователю тревожное сообщение об этом.

- ПО должно иметь набор API процедур и функций (программный интерфейс приложения) для программного взаимодействия с системой и интеграцией ее с другими системами. Взаимодействие с API должно производится с помощью протокола JSON.

14.1. API должно обеспечивать безопасную авторизацию в системе и возвращать следующие данные:

- Информацию о текущем пользователе;

- Информацию о часовом поясе пользователя;

- Информацию о счетчиках и объектах пользователя;

- Информацию о собранных показаниях счетчиков;

- Информацию о расходах счетчиков за каждый день, месяц или год;

- Информацию о мгновенных значениях счетчиков;

- Информацию о профилях мощности счетчиков;

- Информацию о договорах с энергокомпаниями;

- Информацию о расчетах объектов по ценовым категориям электроэнергии;

14.2. ПО должно иметь документацию по работе с API, с описанием команд, параметров запросов и с наличием примеров.

- Требования к мобильной версии ПО:

- Программа должна работать под операционной системой Андроид версии 4.0 и выше;

- Программа должна отображать показания приборов учета в табличном виде и в виде графика энергопотребления;

- Показания должны отображаться с группировками по дням, месяцам и без группировки;

- Программа должна отображать профиль мощности с активной и реактивной мощностью в графическом виде с группировкой по 30 и 60 минутным интервалом;

- Программа должна отображать параметры электроэнергии по всем 3 фазам прибора учета, а именно: напряжение, силу тока, активную мощность, реактивную мощность, полную мощность, косинус фи, угол между фазами и частоту;

- Программа должна получать и отображать push-уведомления об отклонениях параметров электроэнергии (превышение или занижение настраиваемых значений напряжения, силы тока, активной мощности, реактивной мощности, полной мощности, косинуса фи, угла между фазами и частоты);

- Программа должна получать и отображать push-уведомления об отклонениях параметров активной и реактивной мощности, получаемых по собранному профилю мощности;

- Программа должна получать и отображать push-уведомления о нарушениях в сборе данных с прибора учета в течение задаваемого количества часов.

- Программа должна отображать векторную диаграмму токов и напряжений

- Требования по раскрытию информации в личном кабинете:

16.1. Система должна обеспечивать выдачу доступа в личный кабинет для следующих типов пользователей:

- собственные сотрудники Заказчика;

- сотрудники гарантирующего поставщика и смежных сетевых организаций;

- потребители.

16.2. При доступе пользователя к системе должна быть возможность ограничения перечня объектов, к которым предоставляется доступ, и установлены права на просмотр, создание и изменение данных. Должна быть предусмотрена возможность задать для каждого пользователя преднастроенные или индивидуальные права доступа к следующей информации:

- просмотр показаний и профилей мощности, собранных с приборов учета;

- просмотр параметров потребления;

- просмотр показателей качества электроэнергии;

- просмотр записей журналов электросчетчика;

- просмотр настроек удаленного опроса счетчиков с возможностью или без возможности их корректировки;

- просмотр результатов расчета объема потребления и транспортной мощности;

- просмотр информации о стоимости услуг по передаче электрической энергии.

16.3. Для возможности быстрой выдачи прав доступа пользователя к объектам должна быть предусмотрена возможность:

- задавать параметры доступа в личный кабинет для потребителя, чтобы ему предоставлялся доступ сразу ко всем точкам учета, которые к нему относятся;

- задавать параметры доступа в личный кабинет для сотрудников гарантирующего поставщика или смежной СО, чтобы им предоставлялся доступ сразу ко всем точкам учета, которые к относятся к выбранному договору.

- Соответствие требованиям п.11 ПП РФ №890 от 19.06.2020г.

ПО должно обеспечивать доступ к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) согласно Постановлению Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»

  - Соответствие п.п. 11а, 11б.

По каждому электросчетчику должно быть предусмотрено отображение показаний по зонам суток, а также показаны ежесуточные и ежемесячные расходы электроэнергии с разбивкой по зонам суток по активной и реактивной электроэнергии прямого и обратного направлений.

Должно быть предусмотрено отображение сведений о получасовом и почасовом потреблении электрической энергии, как по каждому счетчику, так и по каждой точке учета (как сумма сведений по счетчикам, относящимся к данной точке учета). При отображении этих сведений по точкам учета должны учитываться данные о получасовом /почасовом потреблении по опосредованно запитанным потребителям.

Итоговые объемы принятой и отданной электрической энергии по точкам учета должны отображаться по всем приборам учета, относящимся к данной точке учета с учетом корректировки на величину потерь электрической энергии на участке от границы балансовой принадлежности до места расположения электросчетчиков, а также за вычетом объемов по транзитным потребителям.
Расчеты объемов по итогам каждого месяца должны быть представлены в единой таблице с указанием по каждому объекту:

- Итогового объема потребления

- Объемов потребления по двум (день/ночь) и трем (полупик/пик/ночь)  тарифным зонам

- Транспортной мощности

- Максимально-разрешенной мощности

- Максимальной мощности, зафиксированной в течение расчетного периода.

  - Соответствие п. 11в.

Программа должна предусматривать возможность задать порог превышения соотношения величин потребления активной и реактивной мощности. Система должна отображать в графическом и табличном виде информацию о соотношении величин потребления активной и реактивной мощности за расчетный период с почасовой разбивкой.

Система должна информировать пользователей о превышении предельного значения (порога) соотношения величин потребления активной и реактивной мощности и направлять информацию об этом на электронную почту и в мобильное приложение.

  - Соответствие п. 11г.

Исполнитель своими силами обязан обеспечить периодическое обновление в системе информации о пиковых часах, установленных системным оператором. При отображении сведений о почасовом потреблении потребителей в графическом и табличном видах должно быть предусмотрено цветовое выделение пиковых часов.

По итогам каждого месяца должна выводиться итоговая таблица по всем Точкам учета с указанием среднеарифметических значений от максимальных значений мощности, определенных в каждые рабочие сутки в пределах пиковых часов, установленных системным оператором.

Для просмотра сведений о максимальной мощности по каждому рабочему дню необходимо предусмотреть возможность формирования отчета по любой точке учета. В отчете должно содержаться:

- Сведения о почасовом потреблении в матричном виде (дни по вертикали, часы по горизонтали)

- Цветовое обозначение ячеек, содержащих мощности в пиковые часы

- Выделение максимальной мощности в пределах пиковых часов по каждому рабочему дню.

- Расчет среднеарифметического значения от этих мощностей по итогам расчетного периода.

Данный отчет должен строиться ежемесячно в автоматическом режиме по любой Точке учета без каких-либо дополнительных настроек со стороны Пользователей системы.

  - Соответствие п. 11д.

Программа должна предоставлять сведения о фактической активной, реактивной и полной мощности по Точкам учета как в графическом, так и табличном виде. Должны быть выделены максимальные и минимальные значения этих мощностей.

Система должна осуществлять информирование Пользователей системы о превышении максимальной разрешенной мощности и направлять информацию об этом на электронную почту и в мобильное приложение.

  - Соответствие п. 11е.

Система должна обеспечивать ежемесячный расчет величины резервируемой максимальной мощности по всем Точкам учета. Сведения об этом должны предоставляться в виде итоговой таблицы.

  - Соответствие п. 11ж.

Система должна обеспечивать возможность учета величины постоянных и переменных потерь по каждому прибору учета, внесенному в систему. Итоговые объемы потребления и транспортная мощность должны рассчитываться с учетом данных потерь.

  - Соответствие п. 11з.

Система должна хранить сведения о нарушении индивидуальных параметров качества электроснабжения, зафиксированных приборами учета.

Должно быть обеспечено визуально-понятное представлении информации о фактах нарушения показателей качества, а также возможность формирования за расчетный период акта с указанием всех случаев нарушения индивидуальных параметров качества электроснабжения. Предусмотреть возможность выгрузки данного акта в xls-файл.

  - Соответствие п.11и.

В программе должны прослеживаться алгоритмы определения объемов принятой и отданной электрической энергии. Должна быть предусмотрена выгрузка итогов расчета за расчетный период в xls-файл, в котором должен быть приведен перечень всех точек учета, относящихся к выбранному договору.

По каждой точке учета должна содержаться следующая информация:

- Наименование точки учета и ее адрес

- Наименование владельца точки учета для юридических лиц

- ФИО владельца точки учета для физических лиц и ИП

- Электрический адрес должен содержать минимум 4 уровня (Питающая ПС, питающий фидер, ТП, фидер 0,4ТП).

- Перечень счетчиков, относящихся к точке учета

- Начальные и конечные показания по каждому счетчику

- Величина потерь электрической энергии

- Объем потребления по опосредованным подключениям

- Итоговый объем потребления по точке учета

- Итоговая транспортная мощность по точке учета

- Требования к защите информации от несанкционированного доступа

18.1. Комплекс средств защиты информации ПО должен представлять целостную систему и отвечать требованиям, предъявляемым к программно-аппаратным средствам защиты согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 890 от 19 июня 2020 г. раздел 5, пункты 38-47.

18.2. Программно-аппаратные средства защиты ПО должны выполнять:

- гарантированное разграничение доступа пользователей и программ пользователей к информации, включая разграничение доступа по рабочим местам;

- автоматизированную идентификацию пользователей и эксплуатационного персонала при обращении к ресурсам ПО (на основании выданных администратором ПО логинов/паролей);

- протоколирование событий входа в систему, как успешных, так и неуспешных;

- запрет на несанкционированное изменение конфигурации.

18.3. Пользователи любой категории, должны осуществлять подключение к серверной части ПО с использованием сети Интернет и защищённого (безопасного) соединения.

18.4. Информация в ПО должна быть защищена на программном уровне.

Защита на программном уровне должна производиться:

- стандартными средствами безопасности операционных систем, используемых в ПО;

- стандартными средствами, используемыми в системе управления базами данных;

- средствами прикладного ПО.

- Требования по сохранности информации при авариях

В ПО должна обеспечиваться целостность и сохранность данных при отключении электропитания, при выходе из строя отдельных комплексов и модулей:

-  Отказ аппаратуры серверного оборудования (процессор, накопители на жестких дисках).

-  Отключение электропитания.

-  Отказ оборудования

-  Отказ линий связи и оборудования связи.

При отключениях электропитания, отказах технических средств, измерительного оборудования и каналов связи должна быть обеспечена процедура блокирования ложной информации. После восстановления электропитания должна быть обеспечена процедура восстановления требуемого объема информации.

- Требования к резервированию и восстановлению работоспособности ПО и БД (базы данных)

Архивирование данных БД должно иметь возможность настраивать расписание архивирования, возможность задать параметры снимаемых архивов и типов архивов.

Восстановление БД в случае полной утери работоспособности должно использовать как инкрементные архивы, так и накопительные, временные рамки на восстановление функциональности ПО не должны превышать одних суток. Резервирование должно производиться средствами БД.

Приложение № 1

Модельный ряд приборов учета электроэнергии, поддержка которых должна быть обеспечена ПО

| Тип оборудования | Модель оборудования | Производитель |
| --- | --- | --- |
| Электросчетчик | Carlo Gavazzi EM210 | Carlo Gavazzi Automation SpA |
| Электросчетчик | EM115 | Fineco Electric |
| Электросчетчик | ESM | ООО «Инженерный центр „Энергосервис“» |
| Электросчетчик | Itron ACE6000 | Itron, Inc. |
| Электросчетчик | Landis+Gyr E550 | Landis+Gyr AG |
| Электросчетчик | Schneider Electric iEM3150 | Schneider Electric SE |
| Электросчетчик | Schneider Electric PM500 | Schneider Electric SE |
| Электросчетчик | Teletec MTX1 | ООО «Телекоммуникационные технологии» |
| Электросчетчик | Teletec MTX3 | ООО «Телекоммуникационные технологии» |
| Электросчетчик | Альфа 1140 | ООО «Эльстер Метроника» |
| Электросчетчик | Альфа 1800 | ООО «Эльстер Метроника» |
| Электросчетчик | Вектор-3 ART | ООО «СПБ-ЗИП» |
| Электросчетчик | Гран-Электро СС-101НП | ООО "ГРАН-СИСТЕМА-С" |
| Электросчетчик | Гран-Электро СС-301НП | ООО "ГРАН-СИСТЕМА-С" |
| Электросчетчик | Маяк 301АРТД | АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» |
| Электросчетчик | Маяк-101АТД | АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» |
| Электросчетчик | Маяк-T301АРТ | АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» |
| Электросчетчик | Меркурий 200 | ООО «Инкотекс-СК» |
| Электросчетчик | Меркурий 203.2Т | ООО «Инкотекс-СК» |
| Электросчетчик | Меркурий 206 | ООО «Инкотекс-СК» |
| Электросчетчик | Меркурий 206F07 Вега-Абсолют | ООО «Инкотекс-СК» |
| Электросчетчик | Меркурий 206PNF04 Лартех | ООО «Инкотекс-СК» |
| Электросчетчик | Меркурий 230 AR | ООО «Инкотекс-СК» |
| Электросчетчик | Меркурий 230 ART | ООО «Инкотекс-СК» |
| Электросчетчик | Меркурий 233 | ООО «Инкотекс-СК» |
| Электросчетчик | Меркурий 234 ART | ООО «Инкотекс-СК» |
| Электросчетчик | Меркурий 234 ARTM | ООО «Инкотекс-СК» |
| Электросчетчик | Меркурий 234 ARTM F04 Лартех | ООО «Инкотекс-СК» |
| Электросчетчик | Меркурий 236 | ООО «Инкотекс-СК» |
| Электросчетчик | Милур 107 | ООО «Милур ИС» |
| Электросчетчик | Милур 307 | ООО «Милур ИС» |
| Электросчетчик | Миртек-32-РУ | ООО «МИРТЕК» |
| Электросчетчик | Нева МТ 113 | ООО «ТАЙПИТ-ИП» |
| Электросчетчик | Нева МТ 114 AR2S | ООО «ТАЙПИТ-ИП» |
| Электросчетчик | Нева МТ 114 AS | ООО «ТАЙПИТ-ИП» |
| Электросчетчик | Нева МТ 123 | ООО «ТАЙПИТ-ИП» |
| Электросчетчик | Нева МТ 124 AR2S | ООО «ТАЙПИТ-ИП» |
| Электросчетчик | Нева МТ 124 AS | ООО «ТАЙПИТ-ИП» |
| Электросчетчик | Нева МТ 313 | ООО «ТАЙПИТ-ИП» |
| Электросчетчик | Нева МТ 314 | ООО «ТАЙПИТ-ИП» |
| Электросчетчик | Нева МТ 323 | ООО «ТАЙПИТ-ИП» |
| Электросчетчик | Нева МТ 324 | ООО «ТАЙПИТ-ИП» |
| Электросчетчик | ПСЧ-3ТА.07 | АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» |
| Электросчетчик | ПСЧ-4ТМ.05М | АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» |
| Электросчетчик | ПСЧ-4ТМ.05М | ДАО «ННПО им. М.В. Фрунзе» |
| Электросчетчик | ПСЧ-4ТМ.05МДТ | ООО "ТехноЭнерго" |
| Электросчетчик | ПСЧ-4ТМ.05МК | АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» |
| Электросчетчик | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | ООО "ТехноЭнерго" |
| Электросчетчик | ПСЧ-4ТМ.05МН | АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» |
| Электросчетчик | ПСЧ-4ТМ.05МНТ | ООО "ТехноЭнерго" |
| Электросчетчик | РиМ384 | АО "РиМ" |
| Электросчетчик | СЭБ-1ТМ.03Т | ООО "ТехноЭнерго" |
| Электросчетчик | СЭО6005 | ОАО "Брестский Электромеханический завод" |
| Электросчетчик | СЭТ-4ТМ.02М | АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» |
| Электросчетчик | СЭТ-4ТМ.02МТ | ООО "ТехноЭнерго" |
| Электросчетчик | СЭТ-4ТМ.03М | АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» |
| Электросчетчик | СЭТ-4ТМ.03МТ | ООО "ТехноЭнерго" |
| Электросчетчик | СЭТ7007 | ОАО "Брестский Электромеханический завод" |
| Электросчетчик | ТЕ1000 | ООО "ТехноЭнерго" |
| Электросчетчик | ТЕ2000 | ООО "ТехноЭнерго" |
| Электросчетчик | ТЕ3000 | ООО "ТехноЭнерго" |
| Электросчетчик | ЦЭ2726А | ООО «СПБ-ЗИП» |
| Электросчетчик | ЦЭ2726А Вега-Абсолют | ООО «СПБ-ЗИП» |
| Электросчетчик | ЦЭ2727А | ООО «СПБ-ЗИП» |
| Электросчетчик | ЦЭ2727А Вега-Абсолют | ООО «СПБ-ЗИП» |
| Электросчетчик | Энергомера CE308 S31 СПОДЭС | АО «Электротехнические заводы «Энергомера» |
| Электросчетчик | Энергомера СЕ102 | АО «Электротехнические заводы «Энергомера» |
| Электросчетчик | Энергомера СЕ102М | АО «Электротехнические заводы «Энергомера» |
| Электросчетчик | Энергомера СЕ201 | АО «Электротехнические заводы «Энергомера» |
| Электросчетчик | Энергомера СЕ208 (протокол IEC) | АО «Электротехнические заводы «Энергомера» |
| Электросчетчик | Энергомера СЕ301 | АО «Электротехнические заводы «Энергомера» |
| Электросчетчик | Энергомера СЕ303 | АО «Электротехнические заводы «Энергомера» |
| Электросчетчик | Энергомера СЕ303 с модулем Лартех | АО «Электротехнические заводы «Энергомера» |
| Электросчетчик | Энергомера СЕ306 | АО «Электротехнические заводы «Энергомера» |
| Электросчетчик | Энергомера СЕ308 S31 IEC | АО «Электротехнические заводы «Энергомера» |
| Электросчетчик | Энергомера ЦЭ6850М | АО «Электротехнические заводы «Энергомера» |
| Электросчетчик | Энергомера CE318BY | АО «Электротехнические заводы «Энергомера» |
| Модем | MOXA NPort 5130 | Moxa Inc. |
| Модем | MOXA NPort 5150 | Moxa Inc. |
| Модем | PROMODEM AnCom STF | ООО "Аналитик-ТС" |
| Модем | PROMODEM WiFi-232-AC | ООО "Аналитик-ТС" |
| Модем | PROMODEM WiFi-232-DC24G | ООО "Аналитик-ТС" |
| Модем | PROMODEM WiFi-485-AC | ООО "Аналитик-ТС" |
| Модем | PROMODEM WiFi-485-DC24G | ООО "Аналитик-ТС" |
| Модем | TELEOFIS ER108-L4U | АО "Телеофис" |
| Модем | TELEOFIS ER108-L4U V2 | АО "Телеофис" |
| Модем | TELEOFIS WRX400-R2 | АО "Телеофис" |
| Модем | TELEOFIS WRX708-L4 | АО "Телеофис" |
| Модем | TELEOFIS WRX768-L4 | АО "Телеофис" |
| Модем | TELEOFIS WRX768-L4U | АО "Телеофис" |
| Модем | TELEOFIS WRX768-R4 | АО "Телеофис" |
| Модем | TELEOFIS WRX768-R6U | АО "Телеофис" |
| Модем | TELEOFIS WRX908-L4 | АО "Телеофис" |
| Модем | TELEOFIS WRX908-R4 | АО "Телеофис" |
| Модем | TELEOFIS WRX968-L4U | АО "Телеофис" |
| Модем | iRZ ATM2-232 | IRZ Электроника |
| Модем | iRZ ATM2-485 | IRZ Электроника |
| Модем | iRZ ATM21.А/ATM21.B | IRZ Электроника |
| Модем | iRZ MC52iT | IRZ Электроника |
| Модем | iRZ TG21.A/B | IRZ Электроника |
| Модем | IRZ TE12 | IRZ Электроника |
| Модем | ОВЕН ПМ01 | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОВЕН" |
| Модем | USR-W610 | Китай |
| Модем | USR-WIFI232-630 | Китай |
| Модем | USR-TCP232-304 | Китай |
| Модем | USR-GPRS232-730 | Китай |
| Модем | SprutNet PRO RS232/RS485 | ООО "Спрутнэт" |
| Модем | SprutNet PRO2 RS232/RS485 | ООО "Спрутнэт" |
| Модем | SprutNet PRO2 BGS2 RS232/RS485 | ООО "Спрутнэт" |
| Модем | Link ST100 | АО ГК «Системы и технологии» |
| Модем Lorawan | Вега СИ-11 | ООО «Вега-Абсолют» |
| Модем Lorawan | Вега СИ-12 | ООО «Вега-Абсолют» |
| Модем Lorawan | Вега СИ-13-232 | ООО «Вега-Абсолют» |
| Модем Lorawan | Вега СИ-13-485 | ООО «Вега-Абсолют» |
| УСПД | СЕ805M (B,E) | АО «Электротехнические заводы «Энергомера» |
| УСПД | СЕ805М EXT1 | АО «Электротехнические заводы «Энергомера» |
| УСПД | УСПД УМ-31 | АО «Связь инжиниринг М» |
| УСПД | УСПД Энергомера 164-01Б | АО «Электротехнические заводы «Энергомера» |
| Концентратор PLC-2 | Меркурий 225.21 (PLC II) | ООО «Инкотекс-СК» |
| GSM-шлюз | RG-106 | ТПГ «ТАЙПИТ» |
| GSM-шлюз | RG-107 (ZigBee) | ТПГ «ТАЙПИТ» |
| GSM-шлюз | Меркурий 228 | ООО «Инкотекс-СК» |
| Коммуникатор | GSM С1.02 | АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» |
| Коммуникатор | PGC.02 | ООО «Прософт-Системы» |
| Коммуникатор | ЭНКМ-1 | ООО «Инженерный центр "Энергосервис"» |
| Коммуникатор | ЭНКМ-2-AR | ООО «Инженерный центр "Энергосервис"» |
| Коммуникатор | KI-UC-BBHZC-003 | ТОВ "КТС-Інтек" |
| Тепловычислитель | ВКТ-7 | АО "Теплоком" |
| Водосчетчик | ПРЭМ | АО "Теплоком" |
| Водосчетчик | СВК15-3-2 с модулем УМКа400 | Арзамасский ПЗ Пландина |
| Водосчетчик | СВХЭ/СГВЭ-15 с модулем Вега-Абсолют | ООО ПКФ «БЕТАР» |
| Регистратор импульсов | Пульсар 10М | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" |
| Регистратор импульсов | Пульсар 16М | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" |
| Регистратор импульсов | Пульсар 2М | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" |
| Lorawan-базовая станция | БС-1 | ООО «Вега-Абсолют» |
| Lorawan-базовая станция | БС-2 | ООО «Вега-Абсолют» |
| Lorawan-базовая станция | БС-1.2 | ООО «Вега-Абсолют» |
| Lorawan-базовая станция | БС-2.2 | ООО «Вега-Абсолют» |