ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ в рамка​‍⁠﻿﻿‌​​‌​​⁠﻿‌﻿‌‌﻿⁠⁠‌﻿⁠⁠﻿‌​‌​​﻿‍‌​​​﻿﻿‌​‌﻿‌﻿х исполнения мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой ООО «СИБЭЛС» на период 2026-2029 гг.

ОКПД 2: 71.12.13.000 - Услуги по инженерно-техническому проектированию систем энергоснабжения

1. Основание для проектирования: инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью «Сибирские электросети» на 2026-2029 годы.

2. Наименование инвестиционного проекта: «Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов кабельных линий».

3. Наименование объектов:

- Кабельные линии 10 кВ от ЦРП-2 до ТП-11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Софийская.;

- Кабельная линия 10 кВ яч.9 РП-610 - яч.7 ТП-4764.

- Кабельные линии 10 кВ от ПС Тулинская фидер 11-254 до 1РУ-10 кВ яч. 11.

4. Место выполнения работ:

- Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Софийская;

- Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Сухарная;

- Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69.

5. Сроки (периоды) выполнения работ:

ЭТАП I

Кабельные линии 10 кВ от ЦРП-2 до ТП-11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Софийская.;

начало выполнения работ: дата подписания договора.

окончание выполнения работ: 30 октября 2026 года.

Кабельная линия 10 кВ яч.9 РП-610 - яч.7 ТП-4764.

начало выполнения работ: дата подписания договора.

окончание выполнения работ: 30 октября 2026 года.

ЭТАП II

Кабельные линии 10 кВ от ПС Тулинская фидер 11-254 до 1РУ-10 кВ яч. 11.

начало выполнения работ: дата подписания договора.

окончание выполнения работ: 15 декабря 2026 года.

ЭТАП I

| Кабельные линии 10 кВ от ЦРП-2 до ТП-11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Софийская. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование инвестиционного проекта |  | «Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от ЦРП-2 до ТП-11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Софийская». |
| Наименование объекта |  | Кабельные линии 10 кВ от ЦРП-2 до ТП-11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Софийская. |
| Место выполнения работ |  | Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Софийская. |
| Сроки (периоды) выполнения работ |  | начало выполнения работ: дата подписания договора. окончание выполнения работ: 30 октября 2026 года. |
| Этапы разработки документации |  | I этап – предпроектное обследование, разработка, согласование графика производства работ. II этап – разработка, согласование рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. |
| Требования к выполняемым работам |  | 1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания в объеме, необходимом для проектирования объекта. 2. Разработать рабочую документацию (РД) в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте. Выполнить необходимые чертежи, схемы, разрезы, полный пакет документов, достаточный для выполнения строительно-монтажных работ, а также для проверки работ Техническим надзором и, при необходимости, другими заинтересованными лицами. 3. Исходные данные для проектирования объекта «Кабельные линии 10 кВ от ЦРП-2 до ТП-11»: - предусмотреть 2 (две) кабельные линии – ААБ2л-10-3х95 мм2 ; - общая ориентировочная протяженность КЛ-10 кВ – 2800 метров, прокладка в земле, в траншее. При проектировании: - определить план прохождения, уточнить протяженность кабельной линии. - план трассы КЛ-10 кВ нанести на топографическую основу в масштабе М 1:500; - получить все необходимые согласования, в том числе владельцев пересекаемых инженерно-технических коммуникаций, владельцев земельных участков, по которым будет проходить трасса КЛ-10 кВ, а также ГУАиГ мэрии города Новосибирска. 4. В ходе предпроектного обследования необходимо: - определить предполагаемую трассу КЛ-10 кВ; - осуществить обследование предполагаемой трассы КЛ-10 кВ на предмет определения мест пересечения с существующими инженерно-техническими коммуникациями и земельными участками других владельцев; - подготовить схему предполагаемой трассы КЛ-10 кВ с нанесенными инженерно-техническими коммуникациями; По итогам предпроектного обследования представить на рассмотрение и согласование Заказчику отчет содержащий результаты проведенного обследования. 4.1. Разработка вариантов исполнения должны производиться с учетом имеющихся типовых решений и регламентирующих нормативно-технических документов, а также технических требований к электросетевым объектам. 4.2. Применение оригинальных технических решений допускается в исключительных случаях, при наличии достаточного технико-экономического обоснования. 4.3. Выполнить комплекс работ по выделению земельного участка под строительство объектов включающий: - заказ актуальных сведений ГКН; - формирование схем расположения земельных участков под строительство; - формирование межевого плана по образованию земельных участков под строительство; - постановка выделенного земельного участка на ГКУ; - выполнение мероприятий по передаче земельных участков в законное владение и пользование ООО «СИБЭЛС»; Результатом указанного комплекса работ в п. 4.3 должны являться: - кадастровые паспорта земельных участков под вновь строящиеся объекты; - передача земельных участков под вновь строящимися объектами в законное владение и пользование ООО «СИБЭЛС». 4.4. При выполнении проекта: ­ производить сравнительный анализ не менее двух альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Заказчика на создание и содержание объекта; 4.5. Получить все необходимые согласования, в том числе владельцев пересекаемых инженерно-технических коммуникаций, владельцев земельных участков по которым будет проходить трасса КЛ-10 кВ. 4.6. Проект разработать в соответствии с требованиями настоящего технического задания, на основании согласованного отчета по результатам проведенного предпроектного обследования и в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте. По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов достаточный для выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком, а так же для проверки работ Техническим надзором и при необходимости другими заинтересованными лицами. 5. Разработать сметную документацию по рабочим чертежам, включая сводный сметный расчет стоимости строительства. 6. Рабочую документацию согласовать в ООО «СИБЭЛС». |
| Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации |  | 1. Градостроительный кодекс №190-ФЗ. 2. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 3. ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г. 4. ПУЭ (действующее издание). 5. ПТЭ (действующее издание). 6. ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. 7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 8. Список нормативно-технических документов не является окончательным и может быть дополнен в процессе проектирования. 9. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в настоящем техническом задании. |
| Требования к составлению сметной документации. |  | 1. Сметную документацию выполнить в соответствии с п.п. 28-31 Постановления правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию». 2. Сметную документацию составить на основании инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятии, зданий и сооружений в соответствии с приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства…» в действующей редакции на момент составления сметной документации по Федеральной сметно-нормативной базе (ФСНБ-2022) ресурсно-индексным методом. 3. Сметные цены на материалы, конструкции и оборудование применяемые в строительстве, а также индексы изменения сметной стоимости строительства применить из ФГИС ЦС (Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве) действующие на текущую дату составления сметной документации. 4. Материалы, конструкции применить по действующим справочникам ФСБЦ (Федеральный сборник базисных цен). Отсутствующие в сборниках ФСБЦ материалы, конструкции, оборудование составить на основании конъюнктурного анализа цен с приложением трех счетов или коммерческих приложений. |
| Требования к составу, виду, формату предоставления отчетной документации. |  | 1. Сметную документацию предоставить на бумажном носителе и в электронном виде (программный комплекс «Гранд-смета»), совместимом с основными программными средствами, в т.ч. MS Excel и другом программном обеспечении, адаптированным к операционным системам, используемым в Российской Федерации. 2. Рабочую документацию в полном объеме предоставить Заказчику в 3-ех экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре в электронном виде на CD. Электронные документы представить в формате AutoCAD версии до 2011г.в. формата *.dwg. 3. Отсканированные версии разделов рабочей проектной документации, в том числе и с официальными подписями, печатями о согласовании, предоставить в формате Adobe Acrobat. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. 4. CD (DVD) диск должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта согласно титулу. В корневом каталоге диска должен находиться файл содержания с гиперссылками на входящие в состав рабочей проектной документации текстовые и графические документы. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, часть, книга и т.д.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога и его шифр должны соответствовать экземпляру на бумажном носителе. |
| Кабельная линия 10 кВ яч.9 РП-610 - яч.7 ТП-4764, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сухарная» |  |  |
| Наименование инвестиционного проекта | «Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: кабельная линия 10 кВ яч.9 РП-610 - яч.7 ТП-4764, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сухарная». |  |
| Наименование объекта | Кабельная линия 10 кВ яч.9 РП-610 - яч.7 ТП-4764. |  |
| Место выполнения работ | Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сухарная |  |
| Сроки (периоды) выполнения работ | начало выполнения работ: дата подписания договора. окончание выполнения работ: 30 октября 2026 года. |  |
| Этапы разработки документации | I этап – предпроектное обследование, разработка, согласование графика производства работ. II этап – разработка, согласование рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. |  |
| Требования к выполняемым работам | 1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания в объеме, необходимом для проектирования объекта. 2. Разработать рабочую документацию (РД) в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте. Выполнить необходимые чертежи, схемы, разрезы, полный пакет документов, достаточный для выполнения строительно-монтажных работ, а также для проверки работ Техническим надзором и, при необходимости, другими заинтересованными лицами. 3. Исходные данные для проектирования объекта «Кабельная линия 10 кВ яч.9 РП-610 - яч.7 ТП-4764»: - предусмотреть 1 (одну) кабельную линию – ААБ2л-10-3х185 мм2 ; - общая ориентировочная протяженность КЛ-10 кВ – 1800 метров, прокладка в земле, в траншее. При проектировании: - определить план прохождения, уточнить протяженность кабельной линии. - план трассы КЛ-10 кВ нанести на топографическую основу в масштабе М 1:500; - получить все необходимые согласования, в том числе владельцев пересекаемых инженерно-технических коммуникаций, владельцев земельных участков, по которым будет проходить трасса КЛ-10 кВ, а также ГУАиГ мэрии города Новосибирска. 4. В ходе предпроектного обследования необходимо: - определить предполагаемую трассу КЛ-10 кВ; - осуществить обследование предполагаемой трассы КЛ-10 кВ на предмет определения мест пересечения с существующими инженерно-техническими коммуникациями и земельными участками других владельцев; - подготовить схему предполагаемой трассы КЛ-10 кВ с нанесенными инженерно-техническими коммуникациями; По итогам предпроектного обследования представить на рассмотрение и согласование Заказчику отчет содержащий результаты проведенного обследования. 4.1. Разработка вариантов исполнения должны производиться с учетом имеющихся типовых решений и регламентирующих нормативно-технических документов, а также технических требований к электросетевым объектам. 4.2. Применение оригинальных технических решений допускается в исключительных случаях, при наличии достаточного технико-экономического обоснования. 4.3. Выполнить комплекс работ по выделению земельного участка под строительство объектов включающий: - заказ актуальных сведений ГКН; - формирование схем расположения земельных участков под строительство; - формирование межевого плана по образованию земельных участков под строительство; - постановка выделенного земельного участка на ГКУ; - выполнение мероприятий по передаче земельных участков в законное владение и пользование ООО «СИБЭЛС»; Результатом указанного комплекса работ в п. 7.4.4 должны являться: - кадастровые паспорта земельных участков под вновь строящиеся объекты; - передача земельных участков под вновь строящимися объектами в законное владение и пользование ООО «СИБЭЛС». 4.4. При выполнении проекта: ­ производить сравнительный анализ не менее двух альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Заказчика на создание и содержание объекта; 4.5. Получить все необходимые согласования, в том числе владельцев пересекаемых инженерно-технических коммуникаций, владельцев земельных участков по которым будет проходить трасса КЛ-10 кВ. 4.6. Проект разработать в соответствии с требованиями настоящего технического задания, на основании согласованного отчета по результатам проведенного предпроектного обследования и в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте. По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов достаточный для выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком, а так же для проверки работ Техническим надзором и при необходимости другими заинтересованными лицами. 5. Разработать сметную документацию по рабочим чертежам, включая сводный сметный расчет стоимости строительства. 6. Рабочую документацию согласовать в ООО «СИБЭЛС». |  |
| Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации | 1. Градостроительный кодекс №190-ФЗ. 2. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.» 3. ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г. 4. ПУЭ (действующее издание). 5. ПТЭ (действующее издание). 6. ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. 7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 8. Список нормативно-технических документов не является окончательным и может быть дополнен в процессе проектирования. 9. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в настоящем техническом задании. |  |
| Требования к составлению сметной документации. | 1. Сметную документацию выполнить в соответствии с п.п. 28-31 Постановления правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию». 2. Сметную документацию составить на основании инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятии, зданий и сооружений в соответствии с приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства…» в действующей редакции на момент составления сметной документации по Федеральной сметно-нормативной базе (ФСНБ-2022) ресурсно-индексным методом. 3. Сметные цены на материалы, конструкции и оборудование применяемые в строительстве, а также индексы изменения сметной стоимости строительства применить из ФГИС ЦС (Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве) действующие на текущую дату составления сметной документации. 4. Материалы, конструкции применить по действующим справочникам ФСБЦ (Федеральный сборник базисных цен). Отсутствующие в сборниках ФСБЦ материалы, конструкции, оборудование составить на основании конъюнктурного анализа цен с приложением трех счетов или коммерческих приложений. |  |
| Требования к составу, виду, формату предоставления отчетной документации. | 1. Сметную документацию предоставить на бумажном носителе и в электронном виде (программный комплекс «Гранд-смета»), совместимом с основными программными средствами, в т.ч. MS Excel и другом программном обеспечении, адаптированным к операционным системам, используемым в Российской Федерации. 2. Рабочую документацию в полном объеме предоставить Заказчику в 3-ех экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре в электронном виде на CD. Электронные документы представить в формате AutoCAD версии до 2011г.в. формата *.dwg. 3. Отсканированные версии разделов рабочей проектной документации, в том числе и с официальными подписями, печатями о согласовании, предоставить в формате Adobe Acrobat. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. 4. CD (DVD) диск должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта согласно титулу. В корневом каталоге диска должен находиться файл содержания с гиперссылками на входящие в состав рабочей проектной документации текстовые и графические документы. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, часть, книга и т.д.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога и его шифр должны соответствовать экземпляру на бумажном носителе. |  |

Этап II

| «Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от ПС Тулинская фидер 11-254 до 1РУ-10 кВ яч. 11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69». |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Кабельные линии 10 кВ от ПС Тулинская фидер 11-254 до 1РУ-10 кВ яч. 11. |
| Место выполнения работ | Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69. |
| Сроки (периоды) выполнения работ | окончание выполнения работ: 15 декабря 2026 года. |
| Этапы разработки документации | I этап – предпроектное обследование, разработка, согласование графика производства работ. II этап – разработка, согласование рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. |
| Требования к выполняемым работам | 1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания в объеме, необходимом для проектирования объекта. 2. Разработать рабочую документацию (РД) в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте. Выполнить необходимые чертежи, схемы, разрезы, полный пакет документов, достаточный для выполнения строительно-монтажных работ, а также для проверки работ Техническим надзором и, при необходимости, другими заинтересованными лицами. 3. Исходные данные для проектирования объекта «Кабельные линии 10 кВ от ПС Тулинская фидер 11-254 до 1РУ-10 кВ яч. 11»: - предусмотреть две (спаренные) кабельные линии – ААБ2л-10-3х240 мм2; - общая ориентировочная протяженность КЛ-10 кВ – 2х2700 метров, прокладка в земле, в траншее. При проектировании: - определить план прохождения, уточнить протяженность кабельной линии. - план трассы КЛ-10 кВ нанести на топографическую основу в масштабе М 1:500; - получить все необходимые согласования, в том числе владельцев пересекаемых инженерно-технических коммуникаций, владельцев земельных участков, по которым будет проходить трасса КЛ-10 кВ, а также ГУАиГ мэрии города Новосибирска. 4 В ходе предпроектного обследования необходимо: - определить предполагаемую трассу КЛ-10 кВ; - осуществить обследование предполагаемой трассы КЛ-10 кВ на предмет определения мест пересечения с существующими инженерно-техническими коммуникациями и земельными участками других владельцев; - подготовить схему предполагаемой трассы КЛ-10 кВ с нанесенными инженерно-техническими коммуникациями; По итогам предпроектного обследования представить на рассмотрение и согласование Заказчику отчет содержащий результаты проведенного обследования. 4.1. Разработка вариантов исполнения должны производиться с учетом имеющихся типовых решений и регламентирующих нормативно-технических документов, а также технических требований к электросетевым объектам. 4.2. Применение оригинальных технических решений допускается в исключительных случаях, при наличии достаточного технико-экономического обоснования. 4.3. Выполнить комплекс работ по выделению земельного участка под строительство объектов включающий: - заказ актуальных сведений ГКН; - формирование схем расположения земельных участков под строительство; - формирование межевого плана по образованию земельных участков под строительство; - постановка выделенного земельного участка на ГКУ; - выполнение мероприятий по передаче земельных участков в законное владение и пользование ООО «СИБЭЛС»; Результатом указанного комплекса работ в п. 4.3 должны являться: - кадастровые паспорта земельных участков под вновь строящиеся объекты; - передача земельных участков под вновь строящимися объектами в законное владение и пользование ООО «СИБЭЛС». 4.4. При выполнении проекта: ­ производить сравнительный анализ не менее двух альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Заказчика на создание и содержание объекта; 4.5. Получить все необходимые согласования, в том числе владельцев пересекаемых инженерно-технических коммуникаций, владельцев земельных участков по которым будет проходить трасса КЛ-10 кВ. 4.6. Проект разработать в соответствии с требованиями настоящего технического задания, на основании согласованного отчета по результатам проведенного предпроектного обследования и в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте. По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов достаточный для выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком, а так же для проверки работ Техническим надзором и при необходимости другими заинтересованными лицами. 5. Разработать сметную документацию по рабочим чертежам, включая сводный сметный расчет стоимости строительства. 6. Рабочую документацию согласовать в ООО «СИБЭЛС». |
| Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации | 1. Градостроительный кодекс №190-ФЗ. 2. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.» 3. ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г. 4. ПУЭ (действующее издание). 5. ПТЭ (действующее издание). 6. ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. 7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 8. Список нормативно-технических документов не является окончательным и может быть дополнен в процессе проектирования. 9. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в настоящем техническом задании. |
| Требования к составлению сметной документации. | 1. Сметную документацию выполнить в соответствии с п.п. 28-31 Постановления правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию». 2. Сметную документацию составить на основании инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятии, зданий и сооружений в соответствии с приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства…» в действующей редакции на момент составления сметной документации по Федеральной сметно-нормативной базе (ФСНБ-2022) ресурсно-индексным методом. 3. Сметные цены на материалы, конструкции и оборудование применяемые в строительстве, а также индексы изменения сметной стоимости строительства применить из ФГИС ЦС (Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве) действующие на текущую дату составления сметной документации. 4. Материалы, конструкции применить по действующим справочникам ФСБЦ (Федеральный сборник базисных цен). Отсутствующие в сборниках ФСБЦ материалы, конструкции, оборудование составить на основании конъюнктурного анализа цен с приложением трех счетов или коммерческих приложений. |
| Требования к составу, виду, формату предоставления отчетной документации. | 1. Сметную документацию предоставить на бумажном носителе и в электронном виде (программный комплекс «Гранд-смета»), совместимом с основными программными средствами, в т.ч. MS Excel и другом программном обеспечении, адаптированным к операционным системам, используемым в Российской Федерации. 2. Рабочую документацию в полном объеме предоставить Заказчику в 3-ех экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре в электронном виде на CD. Электронные документы представить в формате AutoCAD версии до 2011г.в. формата *.dwg. 3. Отсканированные версии разделов рабочей проектной документации, в том числе и с официальными подписями, печатями о согласовании, предоставить в формате Adobe Acrobat. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. 4. CD (DVD) диск должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта согласно титулу. В корневом каталоге диска должен находиться файл содержания с гиперссылками на входящие в состав рабочей проектной документации текстовые и графические документы. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, часть, книга и т.д.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога и его шифр должны соответствовать экземпляру на бумажном носителе. |